《福州市电动自行车和电动汽车充电设施消防安全导则》

（征求意见稿）

2024年6月

修订说明

自2023年《福州市电动车充电设施消防设计导则（试行）》发布以来，在指导建设工程电动车充电设施消防设计方面发挥了重要作用，但建设、设计单位在应用时仍存在不足：部分技术要求不够完善、架空层使用技防不明确、消防安全管理缺失，且未解决充电设施不足、既有小区增设充电设施等问题，需要总结分析实际应用情况，按照2023年6月1日新实施《建筑防火通用规范》GB55037-2022的有关规定，并结合《国务院办公厅关于印发电动自行车安全隐患全链条整治行动方案的通知》（国办发[2024]19号）、《福州市人民政府办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的实施意见》（榕政办规〔2023〕21号）等文件相关要求，汲取今年来电动自行车、电动汽车火灾事故教训，提出了更加明确详实、指导性更强的要求，全面高质量建设电动自行车和电动汽车充电设施，加强使用安全监管，切实保障人民群众生命财产安全。

此次修订工作是依据《福州市人民政府安全生产委员会办公室、福州市消防安全委员会办公室关于印发福州市电动自行车停放充电管理消防安全负面清单及治理措施(试行)的通知》（榕安办〔2024〕29号），由福州市住房和城乡建设局会同福州市消防救援支队共同完成。

本次修订导则代替福州市城乡建设局印发的《福州市电动车充电设施消防设计导则（试行）》（榕建消审验[2023]3号），本次修订导则与其相比，主要有以下修订变化：

1、名称改为《福州市电动自行车和电动汽车充电设施消防安全导则》；

2、导则适用范围不局限于消防设计，涵盖了消防设计、建设和使用。

3、导则的结构进行了调整，第3章、第4章按照场所要求、建筑防火、安全疏散、消防设施器材、电气、安全管理、其他等章节进行具体划分，并补充了相应技术要求；

4、明确了在建筑架空层使用充电设施的具体技防要求；

5、增加了3.6和4.6章节“安全管理”内容；

6、补充了3.7和4.7章节“其他”内容，完善了既有建筑建设、设计和使用充电设施的要求。

本次修订的指导单位、编制单位、编制人员和审查人员：

指导单位：福州市住房和城乡建设局

福州市消防救援支队

编制单位：福州市建设工程消防设计审查验收技术中心

福州市建设工程施工图审查中心有限公司

福州建功施工图审查有限公司

编制人员：汪帆、张琳、魏景城、林振发、肖瑞标、

杨亚利、朱飞建

审查人员：严涛、齐敬、石国勇、林崇涛

目  录

前    言	1

1 总    则	2

2 术    语	3

3 电动自行车充电设施建设的要求	4

3.1 场所要求	4

3.2 建筑防火	5

3.3 安全疏散	7

3.4 消防设施器材	8

3.5 电气	10

3.6 安全管理	10

3.7 其他	12

4 电动汽车分散充电设施建设的要求	13

4.1 场所要求	13

4.2 建筑防火	13

4.3 安全疏散	14

4.4 消防设施器材	14

4.5 电气	16

4.6 安全管理	17

4.7 其他	18

# 前    言

为明确建设工程电动自行车、电动汽车充电设施消防设计、建设和使用要求，从源头上防止和减少电动自行车、电动汽车消防安全事故发生，切实加强电动自行车、电动汽车集中充电停放场所安全建设，汲取近年来电动自行车、电动汽车火灾事故教训，认真参考总结充电设施消防设计、建设和使用的经验，在广泛征求意见的基础上，编制本导则。

本导则提出了电动车充电设施的总则、术语、电动自行车充电设施建设的要求、电动汽车分散充电设施建设的要求，明确了电动自行车、电动汽车充电设施的消防设计、建设和使用要求。

本导则由福州市住房和城乡建设局负责管理与解释，福州市建设工程消防设计审查验收技术中心负责具体内容的解释。

# 1 总    则

1.0.1 本导则适用于福州市新建、改建、扩建的建设工程中民用电动自行车和电动汽车充电设施（包括预留安装条件）的消防设计、建设和使用。

1.0.2 本导则适用于为民用的电动自行车和电动汽车提供电能的充电设施。本导则充电设施主要指民用的电动自行车（含电动摩托车）停放充换电基础设施、电动汽车分散充电基础设施等，包括电动自行车（含电动摩托车）充（换）电站的建设；不包括电动汽车换电站、充电站及储能电站和特定行业的充电设施。

- 1.0.3 除本导则要求外，电动自行车和电动汽车充电设施建设的消防设计、建设和使用尚应执行国家工程建设消防技术标准和规范的有关要求。

- 1.0.4历史建筑、老旧小区、城中村以及公共场所建设电动自行车和电动汽车充电设施的，可结合历史建筑、老旧小区、城中村及公共场所改造，参照本导则实施消防设计、建设和使用。

# 2 术    语

2.0.1 电动自行车：以车载蓄电池作为辅助能源，能实现电助动/电驱动功能的自行车或摩托车。

2.0.2 电动汽车：在道路上使用，由电动机驱动的汽车，电动机的动力电源源于可充电电池或其他易携带能量存储的设备，不包括室内电动车、公交电动车和工业载重电动车等特种车辆。

2.0.3 充电设施：为电动自行车、电动汽车提供电能的充电设备、供电系统、配套设施等相关基础设施的场所。

2.0.4 电动自行车充电设施：可为电动自行车停放、蓄电池充电或提供电池更换服务的场所，场所包括但不限于电动自行车场、电动自行车库、电动自行车充（换）电站等，不包括设置于街边的便民投币式快速充电点。

2.0.5 电动汽车分散充电设施：结合用户居住地停车位、单位停车场、公共建筑物停车场、社会公共停车场、路内临时停车位等配建的为电动汽车提供电能的充电基础设施的场所。

# 3 电动自行车充电设施建设的要求

## 3.1 场所要求

3.1.1 新建、改建、扩建的民用建筑及工业建筑应建设电动自行车充电设施，宜将配建的非机动车库按电动自行车充电设施进行消防设计、建设和使用。

3.1.2 电动自行车充电设施应集中布置，并根据实际使用情况合理配置充电插座数量；住宅小区、公共建筑电动自行车充电车位数量占总非机动车位数量的比例不小于50%。

- 3.1.3 电动自行车充电设施宜独立设置，且应满足以下要求：

- 1 设置在室外的，与民用建筑之间的防火间距不应小于6m，且不应影响室外消防设施、疏散通道、救援通道的正常使用；

- 2 当相邻的民用建筑外墙为耐火极限不低于2.00h的不燃性实体墙（外墙采用保温系统时应采用燃烧性能为A级保温材料），且与外墙的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不小于4m时，其防火间距不限；但不应与建筑中儿童活动场所、老年人照料设施、医疗建筑中的住院病房、歌舞娱乐放映游艺场所等贴邻设置；

3 不应与甲、乙类厂房、仓库贴邻设置、组合设置或设置在其内部，不应设在甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库、停车场内。与甲类厂房、仓库以及甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库、停车场的防火间距均不应小于30m；

4 与乙、丙、丁、戊类厂房、仓库以及甲乙丙类液体、气体储罐（区）和可燃材料堆场的防火间距应满足GB50016等现行国家标准的相关规定；

- 5 当相邻的丙、丁、戊类厂房、仓库外墙为耐火极限不低于2.00h的不燃性实体墙（外墙采用保温系统时应采用燃烧性能为A级保温材料），且与外墙的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不小于4m时，其防火间距不限。

3.1.4 受场地条件限制等原因，确需设置在建筑内的，应满足以下要求：

1 应设置在建筑首层、半地下层或地下一层，并宜靠外墙布置，不应设置在负二层及其他建筑楼层；

2 不应设置在一类高层民用建筑和甲、乙类厂房、仓库的底层（架空层）；

3 不应影响室内消防设施、安全疏散设施、疏散通道、灭火救援设施的正常使用。

3.1.5 电动自行车充电设施附近除电动自行车外，不应有其他明显增加火灾荷载的易燃可燃物品，严禁敷设通过燃油、燃气、蒸汽压力管道等易燃可燃易爆管道。

## 3.2 建筑防火

- 3.2.1 设置在地面建筑或独立建造的非机动车车库内时，每个防火分区最大允许建筑面积不大于1000㎡；设置在地下或半地下的建筑内时，每个防火分区最大允许建筑面积不大于500㎡。当场地内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积可按上述面积要求增加1.0倍；局部设置时，防火分区的增加建筑面积可按该局部面积1.0倍计算。

3.2.2 设置在建筑内时，地面建筑的耐火等级不应低于二级，地下、半地下建筑的耐火等级不应低于一级，其构件的燃烧性能和耐火极限均不应低于现行国家标准GB50016的相关规定。

- 3.2.3 设置在建筑内时，与同一防火分区的其他不同使用功能区域之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔，墙上的门窗应采用甲级防火门、窗。

3.2.4 设置在除3.1.4条要求的其他建筑物底层（架空层）时，应满足以下要求：

1 不应影响公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口的疏散使用；

2 上部建筑的安全出口和疏散楼梯应独立设置，且采用不小于2.00h耐火极限的防火隔墙与底层（架空层）电动自行车充电设施区域隔开（防火隔墙上必须设门时，应采用甲级防火门），直通室外的安全出口与两侧其他门、窗、开口的净距不应小于2.0m；

3 应当设置耐火极限不小于2.00h楼板和上部建筑进行分隔，底层（架空层）的外墙开口与上层门、窗洞口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐；当室内设置自动喷水灭火系统时，上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。实体墙、防火挑檐的耐火极限和燃烧性能，均不应低于相应耐火等级外墙的要求。

3.2.5 电动自行车充电设施的围护材料、内部构件及墙面、顶棚等装修材料均应采用燃烧性能A级的材料，地面装修材料应采用不低于B1级的材料，但设置在底层（架空层）时地面装修材料应采用燃烧性能A级的材料。

## 3.3 安全疏散

- 3.3.1 疏散出口应按现行国家标准GB55037和GB50016中有关公共建筑的规定设置。电动自行车库的车辆出口可兼做人员疏散出口。地下电动自行车库的车辆出口兼做疏散出口时，除直通室外的车辆出口外，其余兼做疏散出口的车辆出口应在出口部位设置乙级防火门；车辆疏散出口净宽不应小于1.8m。

- 3.3.2 车位应分组设置，每组长度应不大于20m，相邻组与组之间均应设置有一面高度不小于1.5m、宽度不小于1.2m且耐火极限不小于1.50h的实体隔墙分隔，隔墙应从地面基层开始设置；隔墙设置存在困难的，组与组之间应保持不少于2.0m的通道分隔。

- 3.3.3 设置在架空层时，应满足以下要求：

- 1 当停车位数量大于200辆时，其供人员和车辆进出的出入口应不少于2个，2个出入口之间最近边缘的水平距离不应小于5米。

- 2 每组停车数量不应超过20辆，应划线规范停车位置，每辆电动自行车停放面积应合理规划满足停放需要，充电部位应张贴、悬挂安全警示标志。

- 3.3.4 沿通道双面布置停车位时，疏散通道的净宽度不应小于2.0m，沿通道单面布置停车位时，疏散通道的净宽度不应小于1.5m。每个车位均应设置明显的标识界限，每个车位大小不小于2.2m×0.8m，车位的净高度不小于2.0m。

- 3.3.5当疏散门为安全出口或通向连接安全出口的专用疏散走道（走道长度不大于10m）时，其疏散距离应按照室内最远一点至最近疏散出口的直线距离确定，且不应大于30m；当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时，该疏散距离可以增加25%。

## 3.4 消防设施器材

3.4.1 应设置室外消火栓系统，在市政消火栓或消防水源保护半径150m范围内的，可不设置室外消火栓系统。

3.4.2 应设置自动灭火系统，可按中危险Ⅱ级设置自动喷水灭火系统，喷头应采用快速响应喷头，并设置火灾自动报警系统；如建筑按国家工程建设消防技术标准和规范要求属于可不设置自动灭火系统情形的，且设置自动喷水灭火系统确有困难的，应设置自动喷水灭火局部应用系统（其用水量可不计入消防用水总量），局部应用系统设置按现行国家标准GB50084执行。

3.4.3 建筑面积大于300㎡的电动自行车充电设施，应设置室内消火栓系统，消火栓水枪的充实水柱不应小于10m，同层相邻的消火栓间距不应大于30m，应保证消火栓水枪的两股充实水柱能够到达保护范围内的任何部位。其他未设置室内消火栓系统的，应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

3.4.4 应设置排烟设施，排烟设施的设置应符合现行国家标准GB51251规定。在架空层设置时，电动自行车充电设施所在区域进行防火分隔时，面向室外的架空区域不得封闭，以满足通风排烟需要。

3.4.5 宜采用自然通风方式，当采用机械通风，每小时通风换气次数不应小于4次。

- 3.4.6 应设置火灾自动报警系统，如未设置火灾自动报警系统，应设置具有声光报警功能的独立式感烟火灾探测报警器。

3.4.7 应按民用建筑灭火器配置场所的严重危险级要求配置适用于扑救A、B、C、E类火灾的灭火器，并宜选用手提式水基型灭火器或推车式水基型灭火器，每50 ㎡应配置不少于1具9L的水基型灭火器。灭火设施应设置在位置明显、便于取用的部位，一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜多于5具，且不得影响安全疏散。

## 3.5 电气

3.5.1 应采用阻燃电线电缆，明敷时应采用无卤低烟低毒阻燃铜芯绝缘电线电缆；配电线路不应直敷布线，应穿金属导管（槽）敷设，如需从地面穿过应埋地布置。

3.5.2 电动自行车的充电设备应设置专用配电箱，其配电线路应符合下列规定：

1 每一分支回路连接的充电插座不应超10个，插座宜布置在干燥，便于操作的场所，并满足安装场所相应的防护等级要求；

2 应具备过载保护、短路保护、故障电弧保护和剩余电流动作保护功能，剩余电流动作保护器额定剩余动作电流不超过30mA。

3.5.3 应采用专用充电设备，并应具备防过充自动断电、定时断电、充电故障自动断电、过载保护、短路保护、漏电保护等功能以及充电故障报警、功率监测、高温报警等功能。

3.5.4 在半地下层或地下一层设置的，应设置消防应急照明和疏散指示系统。

## 3.6 安全管理

3.6.1 超过20辆的电动自行车充电设施应安装24h视频监视系统，监视图像应能在控制室或值班室等的系统平台实时显示，火灾自动报警后可联动视频监视系统的监视画面至报警区域，并发出报警声音提示，让控制室或值班室人员可以及时确认现场情况。

3.6.2 设置在架空层时，应全域设置视频监控系统，有条件的可设置具备火焰识别功能的视频监控系统，视频监控信号应实施上传至消防控制室或者有人值守的值班室。

3.6.3 电动自行车充电设施建设运营管理单位宜建立数据平台，确保能及时掌握充电设施总体状态并提供相关数据。

3.6.4 电动自行车充电设施运营管理单位应建立日常消防安全管理和防火巡查制度，明确专人负责，对充电设施及消防设施和器材、消防安全标志等进行统一管理，定期组织开展防火巡查和防火检查，并加强夜间防火巡查；防火检查和巡查应如实记录，发现火灾隐患应及时消除。

3.6.5 电动自行车充电设施的运营管理单位应采取设置宣传栏、张贴宣传海报、定期发送宣传提示信息、组织电动自行车火灾现场警示教育、开展专题培训等方式，每半年至少开展1次电动自行车火灾防范的消防宣传教育工作，消防安全宣传教育应至少包括以下内容：

1 电动自行车应在指定场所内停放、充电；

2 不得停放在疏散楼梯间、前室、疏散走道、安全出口等影响人员疏散的部位；

3 不得占用消防车道；

4 不得乱拉乱接充电线路，不得“飞线充电”；

5 不得违规改装电动自行车和使用不合格的电池、充电设备；

6 电动自行车初起火灾处置及逃生方法。

## 3.7 其他

3.7.1 既有民用建筑架空层不具备消防安全条件的，不得建造电动自行车充电设施；因场地不足确需使用民用建筑架空层作为停放充电场所的，应按国家消防救援局印发的《建筑架空层电动自行车停放充电消防安全要求（试行）》（消防函〔2024〕41号）执行。

3.7.2 既有已建成的电动自行车充电设施，应按国家消防救援局发布的《防范电动自行车棚火灾事故七项措施》和市安全生产委员会办公室、市消防安全委员会办公印发的《福州市电动自行车停放充电管理消防安全负面清单及治理措施》执行。

# 4 电动汽车分散充电设施建设的要求

## 4.1 场所要求

4.1.1 新改扩建建设工程中电动汽车分散充电设施的分类、耐火等级、平面布置、防火分隔、安全疏散等设置应符合GB50016、GB50067、GB50116等的现行国家标准的相关规定，并应符合现行国家标准GB/T51313中第6.1节“消防”的有关规定，对其中带有“必须”“应”“不应”“不得”的条文应当严格执行。

4.1.2 设置在室外的，不应影响室外消防设施、疏散通道、救援通道的正常使用；设置在建筑内的，不应影响室内消防设施、安全疏散设施、疏散通道、灭火救援设施的正常使用。

4.1.3 电动汽车分散充电设施不应设在一类高层民用建筑和甲、乙类厂房、仓库的架空层。

4.1.4 电动汽车分散充电设施所在区域严禁敷设通过燃油、燃气、蒸汽压力管道等易燃可燃易爆管道。

4.1.5 机械停车位可不设置电动汽车分散充电设施。

## 4.2 建筑防火

- 4.2.1 在同一防火分区内应集中布置，设置独立的防火单元，防火单元设置应符合现行国家标准GB/T51313中第6.1.5条规定。

- 4.2.2 设置在除4.1.3条要求的其他建筑物架空层时，应满足第3.2.4条的相关要求。

4.2.3 设置在建筑内时，建筑上下层开口之间、外墙上水平或竖向相邻开口之间应按GB55037和GB50016的要求设置墙体、隔板或防火挑檐等实体分隔的措施。

4.2.4 电动汽车分散充电设施的围护材料、内部构件及墙面、顶棚等装修材料均应采用燃烧性能A级的材料，地面装修材料应采用不低于B1级的材料。

## 4.3 安全疏散

4.3.1 同一防火分区直通室外的人员疏散出口应遵循双向疏散原则分散布置，不应设置在同一个防火单元内，每个防火单元的人员疏散出口不应少于1个。

4.3.2 人员安全出口直通室外确有困难时，应符合下列条件之一：

1、一个防火单元内至少有2个利用不同的相邻防火单元的甲级防火门进行疏散，防火门应设置智能（火警勿入）疏散指示标志。

2、防火单元可利用长度不大于30米，净宽度大于1.1米的疏散通道进入直通室外的安全出口，疏散通道耐火极限不小于2.00h；开向该通道内的门均应采用甲级防火门。

## 4.4 消防设施器材

4.4.1 消防设施的设置应符合GB50016、GB50067等的现行国家标准的相关规定。

4.4.2 设置在地下、半地下层和高层建筑内的电动汽车分散充电设施，应设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示系统。

4.4.3 设置在其他建筑底层（架空层）的，应满足以下要求：

- 1、设在高层建筑底层（架空层）时，应设置自动喷水灭火系统，喷头应采用快速响应喷头，并应设置火灾自动报警系统；

- 2、设在单、多层建筑底层（架空层）时，若该单、多层建筑按国家工程建设消防技术标准和规范要求属于可不设置自动喷水灭火系统情形的，且设置自动喷水灭火系统确有困难的，应设置自动喷水灭火局部应用系统，局部应用系统设置按现行国家标准GB50084执行；

- 3、应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

4.4.4 设自动喷水灭火系统的分散充电设施场所，系统喷水强度宜不低于10L/(min.㎡)，喷头流量系数K≥115，每个充电车位上部至少设有2个喷头。

4.4.5 设有分散充电设施场所，若为同一防火分区内两个相邻防火单元，可共用一个排烟系统，排烟风机的排烟量可按一个防火单元的排烟量确定。当一个排烟系统担负两个防火单元的排烟时，每个防火单元排烟支管上应设置排烟防火阀，火灾发生时，仅对着火防火单元进行排烟。

4.4.6 每个防火单元应设置排烟补风设施，具备自然补风条件的防火单元宜采用自然补风，无自然补风条件的防火单元应设置机械补风系统，也可通过防火风口从同一防火分区内的相邻防火单元间接补风，但应符合下列规定：

1 该相邻防火单元应设有机械补风系统或具备直接自然补风的条件；

2 单个防火单元的防火补风口数量不应少于两个，且补风口之间的水平距离不宜小于20m，防火补风口应设在储烟仓下沿以下，补风口风速不宜大于3m/s，并应在穿墙处设置280℃防火阀；

3 火灾发生时，负担着火防火单元的补风设施应与该防火单元的排烟风机联动开启及关闭。

4 地下车库的防排烟风管耐火极限不应小于1.00h。

4.4.7 未设置火灾自动报警系统的，应设置具有声光报警功能的独立式火灾探测器。

4.4.8 电动汽车分散充电设施所在区域应按灭火器配置场所的严重危险级要求配置灭火器，并宜选用手提式水基型灭火器或推车式水基型灭火器。灭火设施应设置在位置明显、便于取用的部位并成对配置，且不得影响安全疏散。

## 4.5 电气

4.5.1 电动汽车分散充电设施的供配电系统应符合现行福建省工程建设地方标准《福建省电动汽车充电基础设施建设技术规程》第5.2节“供配电系统”的有关规定。

4.5.2 设有火灾自动报警系统的,火灾报警后应立即自动切断火灾报警防火单元的充电设备电源。

4.5.3 充电设备应具备充满自动断电、充电故障自动断电、过载保护、短路保护、漏电保护以及充电故障报警等功能。

4.5.4 除规划未设置室外电动汽车分散充电设施的项目外，额定功率大于7kW的电动汽车充电设备不宜设在建筑物内,当设在独立建造的停车库内时额定功率可大于7kW，并应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。

## 4.6 安全管理

4.6.1 宜安装24h视频监视系统，监视图像应能在控制室或值班室等的系统平台实时显示，火灾自动报警后可联动视频监视系统的监视画面至报警区域，并发出报警声音提示，让控制室或值班室人员可以及时确认现场情况。

4.6.2 电动汽车分散充电设施充电设施建设运营管理单位宜建立数据平台，确保能及时掌握充电设施总体状态并提供相关数据。

4.6.3 电动汽车分散充电设施运营管理单位应建立日常消防安全管理和防火巡查制度，明确专人负责，对分散充电设施及消防设施和器材、消防安全标志等进行统一管理，定期组织开展防火巡查和防火检查，并加强夜间防火巡查；防火检查和巡查应如实记录，发现火灾隐患应及时消除。

4.6.4 电动汽车分散充电设施运营管理单位应每半年至少开展一次供配电系统、充电柜、换电柜的电力检修，检修作业应由具有相关专业资质的人员实施。

## 4.7 其他

4.7.1 在既有建筑内安装电动汽车分散充电设施，应符合现行国家标准GB/T51313中第6.1.6条的规定。

4.7.2 对于竣工于现行国家标准GB/T51313-2018实施之前的既有建筑，在建筑内地下停车库安装电动汽车分散充电设施时，防火单元的最大允许面积不符合GB/T51313-2018的第6.1.5条规定的，应能满足GB/T51313其他条款要求，且应满足GB50067等停车库国家标准的要求。