榕环评〔2026〕48号
福州市生态环境局

关于福州台商投资区污水处理厂及配套管网

项目环境影响报告书的审批意见
福州台商投资区管理委员会：
你单位报送的《福州台商投资区污水处理厂及配套管网项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批的报告收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，经组织技术审查，并征求福州市罗源生态环境局意见，现提出审批意见如下：
一、福州台商投资区污水处理厂及配套管网项目位于罗源县松山镇，具体建设内容包括：新建粗格栅及提升泵房1座、细格栅及曝气沉砂池1座、调节事故及生化池1座、配水配泥井1座、二沉池1座、高效沉淀池1座，反硝化滤池1座、接触消毒池及加药间1座、鼓风机房变配电间及机修间1座、污泥浓缩池1座、污泥调理池1座、污泥脱水车间1座、综合楼1座。根据福州市罗源生态环境局《关于福州台商投资区污水处理厂入河排污口设置的批复》（榕罗水审〔2026〕1号），福州台商投资区污水处理厂入河排污口污水排放规模为2500吨/日。项目处理污水规模为2500吨/日。

根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心的技术评估报告（编号2-2026-018），该项目建设符合国家产业政策，选址符合福州市生态环境分区管控要求。在严格落实环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施要求，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、你单位在项目设计、建设和运营中应认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施要求，确保各项污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

（一）落实生态环境保护措施

1.水污染防治措施。项目应按照“雨污分流”原则，建设完善污水及雨水收集、处理系统。本项目不接纳含重金属或持久性有机污染物的废水，污水经“粗细格栅+曝气沉砂池+水解酸化池+厌氧+两级AO+二沉池+高效沉淀池+反硝化过滤池+接触消毒”处理达标后，尾水排入起步溪。你单位应按照《报告书》要求，在项目进水总管安装流量、COD、氨氮在线监测设备，在废水总排放口安装流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮在线监测设备并与生态环境行政主管部门联网。你单位应协调有关部门做好后续入河尾水管道建设，并按程序另行报批，确保尾水管道工程与污水处理厂工程同时投入运行。

2.大气污染防治措施。废气经处理达标后，由排气筒引至高空排放。项目排气筒数量、高度应达到《报告书》要求并符合相关规定，排气筒应按规范预留永久监测口。项目各无组织废气产排节点应按照《报告书》及相关规定要求采取有效的控制措施，减少无组织排放。根据《报告书》结论及技术评估意见，本项目实施后，全厂环境防护距离为预处理区、生化处理区、污泥处理区边界外延50米形成的包络范围。在上述环境防护距离内不得有居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。你单位应将环境防护距离控制要求及时报告当地政府和建设规划部门，并配合做好环境防护距离内的规划用地控制工作。

3.土壤和地下水污染防治措施。按照相关技术规范以及《报告书》要求，做好源头控制和分区防控措施，并加强防渗设施的日常维护，建立完善的土壤和地下水监测制度，制定污染应急响应体系，减少对土壤和地下水环境的不利影响。

4.噪声污染防治措施。优化总平布局，优先选用先进的低噪声设备，合理布设各类泵机、风机等高噪声设备并采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声排放达标。

5.固体废物污染防治措施。按规范开展固体废物分类收集、贮存、处理和处置，建立固体废物管理台账，加强全过程规范化管理，确保不造成二次污染。化验室危废、在线监测废液、废机油及桶、含油废抹布及棉纱等危险废物应委托有资质单位处置。项目产生的一般工业固体废物中，栅渣、沉砂经收集后与生活垃圾一起由环卫部门清运，废包装袋由再生资源回收单位回收。污泥应按照相关规定和技术规范开展危险特性鉴别，并根据鉴别结果依法管理；在鉴别结果出具前，暂按危险废物贮存和管理。

6.环境管理。加强施工期环境保护管理，控制施工期扬尘、污水、噪声等对周边环境的影响。认真落实运营期环境监测计划，按照《报告书》确认的监测点位、项目及频次组织开展环境监测，监测结果报当地生态环境部门备案。

（二）落实环境风险防范措施

加强环境保护措施的日常维护管理，强化环境风险防范和应急措施。项目应按《报告书》要求，在罐区设置围堰，全厂应设置足够容积的环境事故应急池，配备完善的事故废水导流设施，确保事故废水的有效输送和收储。运营期间，污水厂应加强进水水质日常监测，建立水质异常预警机制，突发超标进水应进入厂区事故池截留暂存，防止超标废水进入生化系统或外排。你单位应及时编制企业突发环境事件应急预案并报福州市罗源生态环境局备案，定期开展应急演练，并与地方政府建立应急联动机制，有效防范和应对环境风险，确保厂区周边环境安全。

三、污染物排放标准

1.废水。尾水中的化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、pH值、石油类、阴离子表面活性剂等项目应达到《地表水环境质量标准GB3838-2002》表1中Ⅳ类标准值，氟化物执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2太阳电池直接排放限值，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）一级A标准。

2.废气。恶臭污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准值；恶臭污染物无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）表6二级标准。

3.噪声。运营期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。

4.固体废物。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。

四、主要污染物允许排放总量

项目投产后新增允许主要污染物排放总量控制要求：化学需氧量27.38吨/年、氨氮1.37吨/年。
五、《报告书》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起满五年，项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入运营并产生实际排污行为之前，你司应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法申请取得排污许可证并按证排污。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

七、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市罗源生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

                                  福州市生态环境局

2026年6月25日
	抄送：
	局水处、土处、福州市生态环境保护综合执法支队、福州市环境影响评价技术中心，福州市罗源生态环境局，福建省环境保护设计院有限公司。

	福州市生态环境局
	2026年6月25日印发





