附件： 报价及参数清单

| 序号 | 项目明细 | 数量 | 设备参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闽清档案馆仪器拆除搬迁及安装调试费用 | 1 | （请填写具体方案及费用） |  |
| 2 | 智慧监控安装费 | 1 |  |  |
| 3 | 采样总管 | 2 | （请填写品牌、型号、规格） | 需与现空气站设备适配 |
| 4 | 工控机 | 1 | （请填写品牌、型号、配置） | 需与现空气站设备适配 |
| 5 | 站房建设 | 1 | （请分项报价：土建、空调、配电、防雷、消防等） | - 新建监测站房房顶应为平面结构，坡度不大于10°，房顶安装防护栏，防护栏高度不低于1.2m，并预留采样总管安装孔。站房室内使用面积应不小于15m2。 - 监测站房应配备通往房顶的Z字型梯或旋梯，房顶承重要求大于等于250kg/m2。 - 站房室内地面到天花板高度应不小于2.5m，且距房顶平台高度不大于5m。 - 站房应有防水，防潮，隔热，保温措施，一般站房内地面应离地表(或建筑房顶)有25cm以上的距离。 - 站房为无窗或双层密封窗结构。 - 采样装置抽气风机排气口和监测仪器排气口的位置，应设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离站房内地面的距离应在20cm以上。 - 加装1台空调。 - 站房应有防雷和防电磁干扰的设施，防雷接地装置的选材和安装应参照 YD 5098的相关要求。 - 站房供电系统应配有电源过压，过载保护装置，电源电压波动不超过AC(220±22) V，频率波动不超过(50±1)Hz。 （10）站房应采用三相五线供电，入室处装有配电箱，配电箱内连接入室引线应分别装有三个单相15A空气开关作为三相电源的总开关，分相使用。 （11）站房应依照电工规范中的要求制作保护地线，用于机柜，仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于4。 （12）站房应配备自动灭火装置。 （13）站房应安装有排气风扇，排风扇要求带防尘百叶窗。 |
| 报价（元） |  |  |  |  |

注：供应商须在“设备参数”列中详细填写拟提供产品的品牌、型号、技术指标及分项报价，如内容较多可另附页