榕环评〔2026〕3号
福州市生态环境局

关于福州市第一总医院鼓山院区

环境影响报告书的审批意见
福州市第一总医院：
你单位报送的《福州市第一总医院鼓山院区环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批的报告收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，经组织技术审查，并征求福州市晋安生态环境局意见，现提出审批意见如下：

一、福州市第一总医院鼓山院区项目位于晋安区远洋互通东侧、福马路西侧东城医疗地块，建设医疗综合楼、综合楼、感染楼，以及地下室、液氧站、污水处理垃圾站等，总建筑面积124773平方米，共设置床位500张。本项目包含的核技术利用项目由建设单位另行申报环境影响评价文件审批手续。根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心的技术评估报告（编号2-2025-038），该项目建设符合国家产业政策和福州市生态环境分区管控要求，符合《福州市“十四五”卫生健康事业发展专项规划》《福州市国土空间总体规划（2021-2035年）》等规划要求。在严格落实环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、你单位在项目设计、建设和运营中应认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范要求，确保各项污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

1.水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流、分质处理”的原则，建设完善的污水及雨水收集处理系统。项目配套建设1座处理规模为700吨/天的地埋式污水处理站，采用“格栅+调节+水解酸化+MBBR好氧+斜板沉淀+二氧化氯消毒”处理工艺。综合楼后勤及行政人员的生活污水经综合楼化粪池预处理后排入市政污水管网纳入福州市洋里污水处理厂处理。检验科清洗废水经中和处理、微生物实验室清洗废水经高压灭菌处理、感染楼废水经“感染楼化粪池+消毒池”预处理、食堂废水经隔油处理后与其他医疗废水、煎药中心废水、其他生活污水、医疗废物间清洗废水、急救车辆清洗废水、反冲洗水等一并排入院区污水处理站；废水经院区污水处理站处理达标后排放市政污水管网，纳入福州市洋里污水处理厂处理。消毒接触池出口安装总余氯在线监测设备并与生态环境部门联网，总排放口应实施规范化建设，安装流量、pH在线监测设备并与生态环境部门联网。

2.大气污染防治。医疗废物贮存间、污泥干化房废气经微负压收集后引至污水处理站废气处理装置处理，污水处理站恶臭负压收集经“生物除臭+紫外线消毒装置”处理后由排气筒引至污水处理站垃圾站楼顶高空排放。食堂油烟废气经油烟净化装置处理后由专用排油烟竖井引至医疗综合楼楼顶高空排放。医疗综合楼检验科、病理科及感染楼检验科设置通风橱，检验废气经活性炭吸附装置净化后分别由排气筒引至医疗综合楼和感染楼楼顶高空排放。医疗综合楼微生物实验室废气经生物安全柜和高效空气过滤器处理后由排气筒引至医疗综合楼楼顶高空排放。煎药废气经集气罩收集后由排气筒引至医疗综合楼楼顶高空排放。2台备用柴油发电机尾气分别由专用排烟竖井引至医疗综合楼楼顶、综合楼楼顶高空排放。各类废气经处理后排放应达到《报告书》指定的高度要求，排放口位置、朝向不得影响周边环境。根据《报告书》评价结论及技术评估意见，本项目实施后环境防护距离为污水处理站外延10米形成的包络范围。在上述环境防护距离内不得有居民区、学校、行政办公和科研等环境敏感目标。你单位应将环境防护距离控制要求及时报告当地政府和建设规划部门，并配合做好环境防护距离内的规划用地控制工作。

3.噪声污染防治。优先选用低噪声设备装置，进一步优化备用柴油发电机、水泵、风机等高噪声设备布局，并采取消声、隔声、减振措施，确保厂界噪声达标排放。临洋里垃圾收运一体化项目、福州市洋里污水处理厂、国货互通、三环快速路、盛丰物流、铁路沿线第一排建筑在设计、建造时应采用吸声降噪材料，并安装中空双层玻璃窗，并在各建筑及周边项目、道路、铁路之间种植高大乔木。

4.固体废物污染防治。固体废物应实施分类收集、贮存、处理和处置，并按规范建设固体废物贮存场所及建立固体废物管理台账，加强全过程规范化管理。医疗废物、废药物和废药品、实验室废气处理设施定期更换的废过滤介质、检验科废气处理设施定期更换的废活性炭、废紫外线含汞灯管、新风系统定期更换的废过滤器、检修废物（废机油、废油桶等）、废柴油、在线监测废液等危险废物贮存于医疗废物贮存间，污水处理站及感染楼化粪池污泥贮存于污泥干化房，危险废物定期委托有资质单位处置。使用后未被污染的输液瓶（袋）按照标准做好收集移交回收企业，纯水制备产生的废滤芯交由厂家回收，中药残渣收集后交由相关单位综合利用，餐厨垃圾及隔油渣设置专用密闭收集容器由有运输和处置许可的单位处置，生活垃圾分类收集由环卫部门清运处置。严禁将医疗废物混入生活垃圾处理。

5.土壤和地下水污染防治。按照相关技术规范以及《报告书》要求，做好源头控制和分区防控措施，并加强防渗设施的日常维护，建立完善的土壤和地下水监测制度，制定污染应急响应体系，减少对土壤和地下水环境的不利影响。

6.环境风险防范。强化环境风险管理，落实环境风险防范措施。院区应设置足够容积的事故水池，配备事故废水导流设施，确保事故废水有效输送和收储。你单位应及时编制突发环境事件应急预案并报生态环境行政主管部门备案，定期开展事故环境风险应急演练，与地方政府建立应急联动机制，避免发生环境污染事故。

7.环境管理。你单位应建立严格的环保管理制度，设立相应的环境管理和监测机构，配套专职环保管理人员，加强环保设施运行管理与维护。加强施工期环境保护管理，控制施工扬尘、污水、噪声等对周边环境的影响。认真落实环境监测计划，按照《报告书》确认的监测点位、项目及频次组织开展环境监测，监测结果及时报当地生态环境部门备案。

三、污染物排放标准

（一）废水。污水处理站出水排入市政污水管网执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，同时应符合福州市洋里污水处理厂设计进水水质要求。

（二）废气。污水处理站废气、煎药废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值。食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2要求。柴油发电机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。污水处理设施周边无组织废气排放执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准值。

（三）噪声。施工期场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值。运营期医院厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。

（四）固体废物。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。未污染输液瓶（袋）应根据《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发〔2017〕30号）要求进行分类管理，按照标准做好收集和回收利用。污水处理站和化粪池产生的污泥清掏前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定，医疗废物还应符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）和《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）等相关规定。

四、主要污染物允许排放总量

项目投入运营后全院主要污染物允许排放量为：废水量≤17.78万吨/年，化学需氧量≤8.89吨/年，氨氮≤0.89吨/年。

五、《报告书》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告书》自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当依法报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入运营并产生实际排污行为之前，你单位应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法申请取得排污许可证并按证排污。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

七、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市晋安生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

                                  福州市生态环境局

2026年1月14日
	抄送：
	局土处，福州市生态环境保护综合执法支队，福州市卫生健康委员会，福州市晋安生态环境局，福州市环境影响评价技术中心，福州闽涵环保工程有限公司。

	福州市生态环境局
	2026年1月14日印发 





