

市生态环境部门审批意见：


榕环评〔2026〕5号


福耀玻璃（福建）有限公司报送的《福淸福耀阳下110kV变电站工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关申请审批的材料收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出审批意见如下：


一、福耀玻璃（福建）有限公司在规划部门批准的规划用地范围内建设该工程项目。建设内容：本期建设25MVA变压器2台，户内布置，110kV出线2回。不新增征地。


二、根据《报告表》结论，在认真落实《报告表》提出的各项措施，严格执行环保“三同时”制度，加强施工期环境管理和落实环境风险防控措施的前提下，我局拟同意该环境影响报告表结论。该项目应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：


1、施工期施工人员产生的生活污水依托厂区内现有的污水处理设施处理后排放。施工生产废水采用沉淀池处理后用于场地洒水和喷淋，不外排。建筑材料的运输和施工现场搬运及堆放产生的粉尘与扬尘对周围环境产生一定的影响，应按照《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013)要求，对工地洒水抑尘，作业场地采取围挡等措施以减少扬尘扩散。施工应合理安排施工时间，采取相应防治措施，达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。


2、本工程工频电场按4kV/m、磁感应强度按100μT控制。


3、主变应选用低噪声设备，对主变、风机等产生噪声的设施应采取综合降噪措施。变电站北侧靠福长路（洪京大道）一侧边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；同时确保该工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。


4、变电站营运期不新增生产废水。固体废物按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、贮存和处理处置。尽量土石方平衡，建筑垃圾及时清运并委托相关单位运送至指定受纳场地。废铅蓄电池、废变压器油等危险废物交由有危废处置资质的单位回收处置。


5、严禁施工弃方、废水等排入邻近水体。严格控制施工场地等临时施工用地范围,禁止进入周围生态保护红线内。


三、该项目应严格执行环保“三同时”制度，污染防治和生态保护内容应纳入工程承包和监理合同中，项目建成后应及时进行竣工环保验收调查，验收合格后方可投入使用。 


请福州市福清生态环境局负责该项目“三同时”监管工作。





                                     单位盖章                                                               　　　　　　　　　                                                


                                   2026年1月23日











