附件：

消防隐患台账

| 单位名称 | 存在隐患 |
| --- | --- |
| 福州市第一总医院 | 1、儿童专科院区消防登高操作场地设置有临时便利店，占用登高操作场地；2、儿童专科院区稳压泵房通向楼梯间的门未采用防火门；3、消火栓泵及喷淋泵主备泵切换功能故障。 |
| 福州市第二总医院 | 1、体检楼疏散走道有障碍物影响疏散；2、3号楼部分防火门闭门器不良。3、1号楼部分楼层室内消火栓无标识。 |
| 福州结核病防治院 | 1、火灾报警系统的CRT图形显示装置未设置UPS不间断备用电源；2、门诊楼的地下室电动车停车库、2F电梯厅靠窗区域未设置火灾报警探测器。 |
| 福州市中医院 | 1、外科楼11楼东防烟楼梯间前室、外科楼负一层第二餐厅内消火栓箱被遮挡；2、内科病房楼4楼、7楼安全出口标识不亮。 |
| 仓山区建新镇第二卫生院 | 疏散指示图缺失。 |
| 晋安区医院 | 1、部分常闭式防火门处于开启状态；2、部分疏散指示灯被遮挡； |
| 马尾区罗星街道社区卫生服务中心 | 负一楼电梯口安全出口灯不亮。 |
| 连江县医院 | 部分常闭式防火门处于开启状态，个别闭门器损坏。 |
| 罗源县医院 | 行政楼疏散指示灯不亮。 |