

市生态环境部门审批意见：


榕环评〔2025〕48号


国网福建省电力有限公司福州供电公司报送的《福建福州晋安福飞110千伏变电站3号主变扩建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关申请审批的材料收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出审批意见如下：


一、国网福建省电力有限公司福州供电公司在规划部门批准的规划用地范围内建设该工程项目。建设内容：本期扩建#3主变1台，户内布置，容量为1×50MVA，新增10kV出线间隔12回，#3主变低压侧配置1组（5+3）Mvar并联电容器，不新增110kV出线，不新增征地。


二、根据《报告表》结论，在认真落实《报告表》提出的各项措施，严格执行环保“三同时”制度，加强施工期环境管理和落实环境风险防控措施的前提下，我局拟同意该环境影响报告表结论。该项目应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：


1、施工期施工人员产生的生活污水利用原有化粪池处理，定期清掏，不外排。建筑材料的运输和施工现场搬运及堆放产生的粉尘与扬尘对周围环境产生一定的影响，应按照《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013)要求，对工地洒水抑尘，作业场地采取围挡等措施以减少扬尘扩散。施工应合理安排施工时间，采取相应防治措施，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。


2、本工程工频电场按4kV/m、磁感应强度按100μT控制。


3、变电站四周厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准；范围内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。


4、变电站营运期少量生活污水经化粪池处理后定期清运，严禁外排。固体废物按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、贮存和处理处置。生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理。尽量土石方平衡，建筑垃圾及时清运并委托相关单位运送至指定受纳场地。废铅蓄电池、废变压器油等危险废物交由有危废处置资质的单位回收处置。


5、严禁施工弃方、废水等排入邻近水体。严格控制施工场地等临时施工用地范围,禁止进入周围生态保护红线内。


三、该项目应严格执行环保“三同时”制度，污染防治和生态保护内容应纳入工程承包和监理合同中，项目建成后应及时进行竣工环保验收调查，验收合格后方可投入使用。 


请福州市晋安生态环境局负责该项目“三同时”监管工作。





                                     单位盖章                                                               　　　　　　　　　                                                


                      2025年9月24日











